
附件                     2021年第一季度定期检验不合格住宅电梯名单

所在地市： 莆田市                                                日期：2021年 6月 23日

	序号
	使用管理单位

（物业服务企业）
	住宅（楼盘）小区名称
	检验

不合格

电梯数量
	检验

不合格

电梯梯号
	维保单位

	不合格项目

	1
	欧氏(福建)物业服务有限公司
	城厢区欧氏领秀5#楼、12号楼、13号楼A区、11号楼、13号楼B区
	7
	TB06411～TB06413、TB04355、

TB07037～TB07039
	福州聿宏电梯有限公司
	C/8.6运行异响。

B/8.9对重压在缓冲器上，仍可提升轿厢。

	2
	莆田市富豪房地产开发有限公司
	仙游县富豪房地产2#、1#
	2
	TB04071、TB04072
	莆田市柏力发展有限公司
	C/8.1、C/8.2、B/8.4、C/8.6、B/8.7、B/8.9、B/8.10、B/8.11、B/8.13因平衡系数小于40%，该项目无法检验。 

B/6.85层紧急开锁失效。

C/2.5机房内固定电气照明失效。 B/2.6电梯主开关会切断机房照明。 

C/4.10因轿厢装修情况不明，超载保护装置无法检验。

	3
	莆田市皇家物业管理有限公司
	汉庭花园B区11#楼
	1
	TB00358
	福建鹏伟机电设备有限公司
	B/2.7驱动主机工作时有异常振动和噪声。 

C/8.6电梯运行抖动；电梯开关门异响。

	4
	正荣物业服务有限公司莆田分公司
	荔城区正荣财富中心SOHO塔楼1#、2#、3#、4#5#
	9
	TB12561～TB12564、TB12566、TB12567、TB12586、TB12589、TB12590
	日立电梯(中国)有限公司福建分公司
	C/3.12底坑积水。 

B/8.7安全门外通道被封堵。

B/8.7安全门外通道被封堵。

C/6.3轿门与立柱间隙12mm，超过6mm。


- 1 -

